ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χαρακτηριστικά ζήτησης:

· Παροχή: 115 m3/h
· Μανομετρικό: 80 μΣΥ

· Δοχείο: 100 λτ

· ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Το πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει βάση, πλαίσιο, διατάξεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, αντικραδασμικά πέλματα, βαλβίδες αντεπιστροφής και αποκοπής, ηλεκτρικό πίνακα, δοχείο καυσίμου, πιεζοστάτες, μανόμετρο. 

· Αναρρόφηση & κατάθλιψη: 5’’ 

· Βάνες αναρρόφησης: 4’’ butterfly
· Βάνες κατάθλιψης: 4’’  butterfly
· ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει βάση, πλαίσιο, διατάξεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, αντικραδασμικά πέλματα, βαλβίδες αντεπιστροφής και αποκοπής, ηλεκτρικό πίνακα, πιεζοστάτες, μανόμετρο. 

· Αντλία ελευθέρου άξονα

	Στροφές :
	2.950 rpm

	Αρ. βαθμίδων :
	Μονοβάθμια

	Παροχή:
	115 m3/h

	Μανομετρικό:
	80 ΜΣΥ

	Σώμα αντλίας :
	Χυτοσίδηρος

	Πτερωτή :
	Χυτοσίδηρος

	Στεγανοποίηση :
	Σαλαμάστρα 

	Σύνδεση με κινητήρα:
	Μέσω χαλυβδοελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) με αποστάτη.

	
	

	
	


· Πετρελαιοκινητήρας 

	
	

	Ισχύς:
	75 HP 

	Στροφές :
	2.940 rpm

	Αριθμός κυλίνδρων :
	3 εν σειρά.

	Τρόπος ψύξης :
	Αερόψυκτος

	Τάση εκκίνησης :
	12 V

	Χαρακτηριστικά :
	Κορμός από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής. Εκκεντροφόρος άξονας από σφυρήλατο βελτιωμένο χάλυβα. Κύλινδρος από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο. Κεφαλή κυλίνδρου από αλουμίνιο. Τροφοδοσία με μηχανική έγχυση πετρελαίου μέσω ηλεκτροβαλβίδας. Λίπανση με λάδι SAE 30 ή 40 την θερινή περίοδο και SAE 20 ή 30 την χειμερινή περίοδο. 

	Μπαταρία :
	1x 80 Ah 


Η έναρξη και παύση λειτουργίας του ορίζεται από τον πιεζοστάτη. 

· ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

· Αντλία ελευθέρου άξονα

	Στροφές :
	2.950 rpm

	Αρ. βαθμίδων :
	Μονοβάθμια

	Παροχή:
	115 m3/h

	Μανομετρικό:
	80 ΜΣΥ

	Σώμα αντλίας :
	Χυτοσίδηρος

	Πτερωτή :
	Χυτοσίδηρος

	Στεγανοποίηση :
	Σαλαμάστρα 

	Σύνδεση με κινητήρα:
	Μέσω χαλυβδοελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) με αποστάτη.


1.2.2.Τριφασικός, ασύγχρονος, Ηλεκτροκινητήρας, βραχυκυκλωμένου δρομέα

	Ισχύς:
	60 HP

	Κλάση μόνωσης  :
	F

	Προστασία  :
	ΙΡ 54

	Έδραση  :
	Β 3


a. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  “JOCKEY” 

Αυτόματη λειτουργία του συστήματος, εκκίνηση της αντλίας Jockey σε μικρές πτώσεις πίεσης του δικτύου

	Ισχύς :
	7,5 HP

	Παροχή:
	6 m3/h

	Μανομετρικό:
	81,3 μΣΥ

	Αναρρόφηση :
	1 ½  ”

	Κατάθλιψη :
	1 ¼ ”

	Σώμα αντλίας :
	Χυτοσίδηρος

	Φτερωτή :
	Ορειχάλκινες

	Στεγανοποίηση :
	Μηχανικός στυπιοθλήπτης (στεγανό)

	Σύνδεση με κινητήρα:
	MONOBLOCK

	
	

	
	


Η έναρξη και παύση λειτουργίας του ορίζεται από τον πιεζοστάτη. 

· Ηλεκτρολογικός Πίνακας Συγκροτήματος:

Με διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, θερμικό, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογέα αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας και ότι άλλα εξαρτήματα προβλέπονται για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

	
	

	Τύπος:
	Εξωτερικός στεγανός ηλεκτροστατικής βαφής από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 1,5mm.

	Προστασία:
	IP 65

	Τροφοδοσία
	380Vac 50Hz 27Α

	Λειτουργία:
	380Vac.

	Έλεγχος / λειτουργίες ηλεκτροκίνητου:
	Ρελέ, Θερμικό για αυτοματοποιημένη εκκίνηση και λειτουργία, με ενδείξεις, λειτουργίας, πτώσης θερμικού

	Έλεγχος / λειτουργίες πετρελαιοκίνητου:
	Ηλεκτρονικός ελεγκτής στο εσωτερικό του πίνακα με μικροεπεξεργαστή και συντηρητή μπαταρίας 12Vdc για αυτοματοποιημένη εκκίνηση (9 απόπειρες εκκίνησης με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού και του χρόνου κάθε απόπειρας εκκίνησης, με), με έλεγχο επιτυχίας εκκίνησης από τον έλεγχο πίεσης λαδιού του κινητήρα, με ενδείξεις, λειτουργίας, κατάστασης μπαταριών, και αποτυχίας εκκίνησης με δυνατότητα επαναφοράς.

	Έλεγχος / λειτουργίες Βοηθητικού “Jockey”:
	Ρελε, Θερμικό για αυτοματοποιημένη εκκίνηση και λειτουργία, με ενδείξεις, λειτουργίας, πτώσης θερμικού

	Επιπλέον:
	


· Πιεστικό δοχείο μεμβράνης

	Χωρητικότητα:
	100 λίτρα

	Υλικό δοχείου
	Μη οξειδώσιμο κράμα μετάλλου

	Υλικό μεμβράνης
	BUTΥL (καουτσούκ). Κατάλληλο για πόσιμο, υφάλμυρο και θαλασσινό νερό.

	Πίεση λειτουργίας:
	10 ΑΤ

	Θερμοκρασία λειτουργίας :
	-100 έως +990 C

	
	


2

