ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 KG/H ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΕΝΟΣ (1) ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ 1.500 ΛΙΤΡΩΝ    

1. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Α1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	· Προϊόν


	
	ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ

	· Τύπος


	
	ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

	· Μέγιστη ωριαία παραγωγή ατμού


	
	500 kg/h



	· Καύσιμο


	
	 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

	· Διαδρομές καυσαερίων
	
	Τρείς (δύο στο φλογοθάλαμο και  μία στους αυλούς της γ’ διαδρομής)



	· Πίεση σχεδίασης


	
	10 bar

	· Πίεση δοκιμής


	
	15 bar

	· Βαθμός απόδοσης σε πλήρες φορτίο (χωρίς εξοικονομητή)

	
	92±1 % - ο βαθμός απόδοσης θα μπορεί να αποδειχθεί οποτεδήποτε με μετρήσεις

	· Πάχος ελασμάτων αυλοφόρων πλακών


	
	≥ 12 mm

	· Πάχος ελασμάτων φλογοσωλήνα


	
	≥ 10 mm

	· Πάχος ελασμάτων περιβλήματος
	
	≥ 8 mm


Α.2. ΦΛΟΓΟΘΑΛΑΜΟΣ
Ο φλογοθάλαμος θα είναι λείος και στο οπίσθιο μέρος του φέρει θολωτό πυθμένα αναστροφής  καυσαερίων τύπου KLOEPPER. Ο θολωτός πυθμένας αγκυρώνεται μέσω ενδέτη/τών βαρέως τύπου με την οπίσθια αυλοφόρο πλάκα.
Ο φλογοθάλαμος θα είναι πλήρως βρεχόμενος και είναι τοποθετημένος κεντρικά στο λέβητα. 
Α.3-ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΙ

Αμφότεροι οι καπνοθάλαμοι είναι ξηροί.

Η πόρτα του λέβητα  θα στηρίζεται σε τέσσερις πείρους βαρέως τύπου και δύο ενισχυμένους μεντεσέδες. Στο εσωτερικό της διαμορφώνεται ο θάλαμος αναστροφής των καυσαερίων από πυρίμαχο υλικό. Στα σημεία επαφής της θύρας με το λέβητα υπάρχει υαλοσαλαμάστρα η οποία εμποδίζει τη διαφυγή των καυσαερίων.

Ο οπίσθιος καπνοθάλαμος θα  φέρει δύο θυρίδες επισκέψεων καθώς και το στόμιο σύνδεσης με την καπνοδόχο. Η σύνδεση του με το λέβητα είναι λυόμενη. Συνδέεται με την αυλοφόρο πλάκα μέσω κοχλιών. Στα σημεία επαφής του καπνοθαλάμου με το λέβητα υπάρχει υαλοσαλαμάστρα η οποία εμποδίζει τη διαφυγή των καυσαερίων. 

Α.4-ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ
Ο λέβητας  θα διαθέτει σύστημα απομάκρυνσης του οπίσθιου καπνοθαλάμου από το σώμα του, χωρίς να απαιτείται κόψιμο ή απομάκρυνση της καπνοδόχου.
Το σύστημα αυτό θα είναι λυόμενο, ενώ συγχρόνως είναι απόλυτα στεγανό και δεν επιτρέπει τη διαφυγή καυσαερίων.
Α.5- ΘΥΡΙΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Στον υδροθάλαμο, στην οπίσθια αυλοφόρο πλάκα του λέβητα με διαστάσεις τουλάχιστον 150x200 mm
Στον ατμοθάλαμο του λέβητα με διαστάσεις 220x320 mm
Α.6-ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τα χαλύβδινα ελάσματα (αυλοφόρες πλάκες, φλογοθάλαμος, περίβλημα) να είναι ποιότητας P265 GH (H II) κατά EN 10028-2 (DIN 17155) ή ισοδύναμα, κατάλληλα για την κατασκευή ατμολεβήτων. Τα πιστοποιητικά να είναι σύμφωνα με το DIN 10028-2 TEST 3.1.B. 
Οι αεριαυλοί να είναι χαλύβδινοι χωρίς διαμήκη ραφή (seamless tubes), ποιότητας St 35.8, τύπου Manessmann, κατά DIN 17175, κατάλληλοι για λέβητες. Τα πιστοποιητικά να είναι σύμφωνα με το DIN 10028-2 TEST 3.1.B. 
B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
B.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Να διαθέτει ένα κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα ικανό να παρέχει νερό κατά  50% περισσότερο από τον παραγόμενο ατμό σε μανομετρικό  κατά 30%  μεγαλύτερο από την μέγιστη πίεση λειτουργίας του ατμοπαραγωγού.

Ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :    

	· Τύπος 

	Πολυβάθμια, φυγοκεντρική

	· Χαρακτηριστικά
	Πλήρως ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη και αυτολίπαντα έδρανα



	· Max. θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 


	120 0C


Το σύστημα τροφοδοσίας νερού στον ατμολέβητα θα περιλαμβάνει μια παροχή νερού, όπου θα φέρει τις απαραίτητες σωληνώσεις από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής, γωνικακό ατμοφράκτη και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Β.2 ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

Τοποθετείται ένας γωνιακός ατμοφράκτης μετά από την αντλία.

	· Τύπος 

	Φυσούνας

	· Χαρακτηριστικά


	Γωνιακός, με ανοξείδωτη φυσούνα, διπλού τοιχώματος

	· Κλάση πίεσης


	ΡΝ 16

	· Μέγεθος


	DN 25


Β.3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τοποθετείται μία βαλβίδα μετά από κάθε αντλία.

	· Τύπος 

	Δίσκου-Ελατηρίου

	· Χαρακτηριστικά


	Σώμα ανοξείδωτο, δίσκος ανοξείδωτος

	· Κλάση πίεσης


	ΡΝ 40


	· Μέγεθος


	DN 25


Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Γ.1  ΣΕΤ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ

Ένα σετ  ΠΕΝΤΕ ηλεκτροδίων αγωγιμότητας, τα οποία τοποθετούνται σε ανεξάρτητη χαλύβδινη μπουκάλα με κωνική απόληξη και κατάλληλες οπές αερισμού.

Τα δύο ηλεκτρόδια  θα ρυθμίζουν τη στάθμη της αντλίας, το τρίτο ρυθμίζει την κατώτερη στάθμη νερού, ενώ το τέταρτο χρησιμοποιείται ως μία ακόμη ασφάλεια κατώτερης στάθμης νερού ή ως ασφάλεια ανώτερης στάθμης νερού. Το πέμπτο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται ως ασφάλεια κατώτατης στάθμης 
Το σύστημα των παραπάνω ηλεκτροδίων θα συνοδεύεται με δύο controller, oι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία τους.   

Γ.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μηχανικό σύστημα ασφαλείας το οποίο ενεργοποιείται όταν η πίεση μέσα στον ατμολέβητα υπερβεί το μέγιστο όριο το οποίο έχουμε θέσει.

	· Τύπος 

	Ελατηρίου με χειρομοχλό δοκιμής

	· Χαρακτηριστικά


	Ολικής ροής με ανοξείδωτη έδρα

	· Μέγεθος


	DN 25

	· Τεμάχια


	Ένα   (1) 


Το ελατήριο του ασφαλιστικού παραδίδεται προρυθμισμένο ώστε να ανοίγει στην επιθυμητή πίεση.

Το ασφαλιστικό να συνοδεύεται με ατομικό πιστοποιητικό CE από το εργοστάσιο κατασκευής του.

Γ3. ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ

Τοποθετούνται τρεις πιεζοστάτες.
	· Χαρακτηριστικά


	Κλίμακα 1 ÷ 8bar g

	· Κλάση πίεσης


	ΡN 25

	· Τεμάχια


	Τρεις   (3) 


Γ4. ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΗΣ

Σύστημα αποτελούμενο από υαλοστάσιο και δύο κρουνούς απομόνωσης. 

Ο κάτω κρουνός φέρει δικλείδα καθαρισμού και αποστράγγισης

	· Κλάση πίεσης


	Κρουνοί          ΡN 40

Υαλοστάσιο    ΡΝ 25


	· Τεμάχια


	Ένα   (1) 


Γ5.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ
	· Τύπος 

	Φυσούνας

	· Χαρακτηριστικά


	Ίσιος με Ανοξείδωτη φυσούνα

	· Μέγεθος


	DN 40 

	· Κλάση πίεσης


	ΡN 16

	· Τεμάχια


	Ένα  (1) 


Γ6. ΑΠΟΠΥΛΩΤΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
	· Τύπος 

	Χαλύβδινη

	· Χαρακτηριστικά


	Ball Valve, χειροκίνητη

	· Κλάση πίεσης


	ΡN 16

	· Τεμάχια


	Ένα   (1) 


Γ7. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΤΜΟΥ

Συνδέεται με το σώμα του λέβητα μέσω σιφωνιού και κρουνού απομόνωσης βαρέως τύπου.

	· Χαρακτηριστικά


	Κλίμακα 0÷16 bar g

	· Διάμετρος


	Φ 100 mm

	· Τεμάχια


	Ένα   (1) 


Δ. ΜΟΝΩΣΗ

Ο λέβητας μονώνεται με πάπλωμα ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm και πυκνότητας 100 kg/m3 , ενισχυμένο με γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα (κοτετσόσυρμα).

Εξωτερικά η μόνωση καλύπτεται με φύλλα αλουμινίου φύλλα πάχους 0,7 mm.

Ε. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
Καυστήρας πετρελαίου, διβάθμιος με ισχύ 296-593 kw. Ο καυστήρας θα είναι εφοδιασμένος με πίνακα ελέγχου ασφαλείας με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος θα υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του και κάνει διάγνωση για τις αιτίες σφαλμάτων.
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Πλήρης ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργίας με προστασία IP 54 με όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα για τη λειτουργία του ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες και διακόπτες οργάνων.

Ο πίνακας θα φέρει επίσης PLC μέσω του οποίου θα ελέγχονται τουλάχιστον 10 σημεία λειτουργίας του ατμολέβητα.

Ο πίνακας θα είναι τοποθετημένος στο λέβητα και πλήρως καλωδιωμένος με αυτόν, τα όργανα και τον καυστήρα.

Όλη η καλωδίωση θα είναι ανθεκτική στη θερμότητα και την υγρασία.

Η. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Η ενέργεια των καυσαερίων του ατμολέβητα που θα ανακτηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω θέρμανση του νερού που εισέρχεται στον ατμολέβητα. Το νερό από το θερμοδοχείο το παραλαμβάνει η αντλία του ατμολέβητα και το οδηγεί στον εξοικονομητή καυσαερίων. Το νερό με θερμοκρασία αυξημένη κατά περίπου 15-25 0C εισέρχεται στον ατμολέβητα.  
Χαρακτηριστικά :
1. Εξοικονομητής ενέργειας καυσαερίων κατάλληλος για ατμολέβητες υψηλής πίεσης.
2. Οι σωλήνες που αποτελούν το τμήμα εναλλαγής της θερμότητας είναι πτερυγωτού τύπου (finned tube) και τόσο οι φλάντζες όσο και οι καμπύλες σύνδεσης είναι συγκολλητοί από υλικό St 37.8/1.

3. Θερμική ισχύς > 25 kw
4. Θερμαινόμενη επιφάνεια > 6 m2
5. Βαθμός απόδοσης ατμοπαραγωγού με εξοικονομητή >95%

6. Φλαντζωτός, ώστε να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί όταν αυτό χρειαστεί

7. Σύστημα by-pass στο δίκτυο παροχής νερού, ώστε σε περίπτωση βλάβης του εξοικονομητή, να μπορεί η τροφοδοσία του νερού να γίνεται απευθείας από την αντλία στον ατμολέβητα

Θ.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κατά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου, στην φάση διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα, που θα διευκολύνουν την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης
8. Πιστοποιητικό ποιότητας (κατά ISO 9001 : 2008) από αναγνωρισμένο φορέα της εταιρείας ή ανάλογη βεβαίωση, σε επίσημο αντίγραφο.

9. Πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού / έγκρισης τύπου για τον προτεινόμενο τύπο ατμολέβητα, σύμφωνα με τον πρότυπο ΕΝ12953 και την οδηγία 2014/68/EC
10. Έντυπα του εξοπλισμού λειτουργίας και ασφαλείας που θα συνοδεύουν τον ατμολέβητα και στα οποία θα φαίνεται με ευκρίνεια ο Κατασκευαστής καθώς και η σήμανση CE όπως και η χώρα προέλευσης.

11. Ο εγκαταστάτης του μηχανήματος όσο και ο κατασκευαστής του ατμολέβητα θα πρέπει με ποινή απόρριψης να έχει σε εφαρμογή σύστημα ποιότητας διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OSHAS ISO18001. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά
12. Ο εγκαταστάτης του μηχανήματος όσο και ο κατασκευαστής του ατμολέβητα θα πρέπει με ποινή απόρριψης να έχει σε εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO14001 :2004. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά

13. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγια πώλησης παρόμοιων εργασιών-ατμολεβητών, την τελευταία εξαετία, στο Δημόσιο τομέα (χωρίς τιμές).

14. Βεβαίωση ότι θα καλύπτει το προσφερόμενο μηχάνημα με service και ανταλλακτικά για διάστημα όχι μικρότερο των 10 ετών, από την ημερομηνία πώλησης.

15. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) που θα υπογράφει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνονται με σαφήνεια τα εξής:


Έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται πλήρως.


Ότι ο ατμολέβητας πληροί όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και ότι είναι σύμφωνος 
με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις.

Στον τεχνικό φάκελο που θα κατατεθεί στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια παραλαβής του έργου θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :

1. Πιστοποιητικό CE για την οδηγία 2014/68/EC
2. Αριθμός έγκρισης σχεδίου για τον ατμολέβητα

3. Μηχανολογικό σχέδιο

4. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κατασκευής από τον ίδιο φορέα

5. Οδηγίες χρήσης για τον ατμολέβητα και για τον εξοπλισμό του

6. Ηλεκτρολογικό σχέδιο

7. Λίστα με απαραίτητα ανταλλακτικά για δύο έτη καθώς και πρόγραμμα συντήρησης

8. Οδηγίες χρήσεως

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα αν εκπαιδεύσει δύο τεχνικούς που θα υποδειχθούν από το νοσοκομείο. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας θα λειτουργήσει τον ατμολέβητα με ευθύνη της για διάστημα τουλάχιστον 2 ημερών, στο οποίο θα γίνεται και η εκπαίδευση των τεχνιτών. Στις ημέρες αυτή θα αποδειχθεί από τον ανάδοχο ότι όλες οι διατάξεις λειτουργούν κανονικά και ότι ο ατμολέβητας είναι πλήρης και ασφαλής.
Ι. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Παρέχεται εγγύηση καλής κατασκευής του σώματος του ατμολέβητα διάρκειας δύο  (2) ετών υπό την προϋπόθεση ότι το νερό του λέβητα όσο και της δεξαμενής τροφοδοσίας πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο διεθνές πρότυπο ΕΝ 12953.

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του λέβητα και των παρελκόμενων του εξοπλισμού του ατμολέβητα διάρκειας ενός (1) έτους. Ως παρελκόμενα του λέβητα νοείται όλος ο εξοπλισμός του ατμολέβητα, δηλαδή : αντλίες, ηλεκτρόδια στάθμης, ασφαλιστικό, πιεσσοστάτες,  μανόμετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής, ατμοφράκτες.

3. Όλα τα όργανα και εξαρτήματα του ατμολέβητα θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα μηνών
2. ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ
1. Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή πιεστικού τύπου, για την τροφοδοσία με νερό δύο ατμολεβήτων (υφιστάμενος και ο ως ανωτέρω περιγραφόμενος). Η δεξαμενή θα  φέρει ανοξείδωτη κεφαλή πλήρους απαερίωσης 103 0C. Ο απαπεριωτής θα απομακρύνει τα διαλυμένα στο νερό αέρια (οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα). Για την απομάκρυνση των αερίων θα ψεκάζεται νερό σε λεπτά σταγονίδια, ενώ ο ατμός διερχόμενος σε αντιρροή θα συμπαρασύρει τα αποβαλλόμενα αέρια. Η θέρμανση θα γίνεται μέσω των επιστρεφόμενων συμπυκνωμάτων καθώς και ατμού από τους ατμολέβητες. Κατασκευή με κεφαλή μερικής απαερίωσης δε γίνεται αποδεκτή

2. Χωρητικότητα 1500 λτ

3. Πίεση λειτουργίας/δοκιμής θερμοδοχείου : 0,5/4 bar
4. Ποιότητα ελασμάτων θερμοδοχείου : P265 GH/P355NH ή ισοδύναμο με πάχος 6 mm. Πιστοποιητικό για τα παραπάνω υλικά θα προσκομιστεί με ποινή απόρριψης με τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού.

5. Ποιότητα ελασμάτων κεφαλής απαερίωσης :AISI 304 με πάχος 3 mm
6. Μόνωση του θερμοδοχείου και του θερμικού απαεριωτή με πάπαλωμα ορυκτοβάμβακα 80 mm και πυκνότητας 100 kg/m3 και επικάλυψη με φύλλα αλουμινίου stucco πάχους 0,7 mm
7. Μεταλλική βάση από ενισχυμένες χαλύβδινες δοκούς, ικανή να παραλάβει το συνολικό φορτίο της νέας δεξαμενής
 Η δεξαμενή θα έχει τον ακόλουθο εξοπλισμό
1. Ανοξείδωτο εγχυτήρα ατμού

2. Συγκρότημα εισόδου ατμού με : βάνα απομόνωσης, φίλτρο, μειωτή πίεσης, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού, ασφαλιστικό εκτόνωσης και μανόμετρο χαμηλής πίεσης με σαλίγγαρο
3. Αισθητήριο θερμοκρασίας PT 100 

4. Μπουκάλα ηλεκτροδίων στάθμης. Δύο για τη λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας νερού από τον αποσκληρυντή, ένα για την υπερχείλιση και ένα κατωτάτης στάθμης που θα ενεργοποιεί μία φαροσειρήνα. 
5. Συγκρότημα εισόδου νερού με : βάνες απομόνωσης, φίλτρο και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού 

6. Υπερχείλιση με ηλεκτροβάνα
7. Ασφαλιστικό ελατηρίου

8. Σύστημα προφύλαξης δημιουργίας κενού (vacuum breaker)

9. Βάνα εκκένωσης

10. Δύο ανεξάρτητα στόμια τροφοδοσίας νερού για τους δύο ατμολέβητες, 11/2'' το καθένα

11. Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία λειτουργίας-ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες και αυτοματισμούς

12. Ανθρωποθυρίδα επισκέψεων

13. Υδροδείκτης με ζεύγος κρουνών απομόνωσης

14. Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Φ 100 -160 0C
15. Όλες οι υδραυλικές συνδέσεις των παραπάνω θα είναι λυόμενες για την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση τους
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κατά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου, στην φάση διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα, που θα διευκολύνουν την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης
1. Πιστοποιητικό ποιότητας (κατά ISO 9001 : 2015) από αναγνωρισμένο φορέα της εταιρείας ή ανάλογη βεβαίωση, σε επίσημο αντίγραφο.

2. Ο εγκαταστάτης του μηχανήματος όσο και ο κατασκευαστής του ατμολέβητα θα πρέπει με ποινή απόρριψης να έχει σε εφαρμογή σύστημα ποιότητας διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OSHAS ISO18001. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά
3. Ο εγκαταστάτης του μηχανήματος όσο και ο κατασκευαστής του ατμολέβητα θα πρέπει με ποινή απόρριψης να έχει σε εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO14001 :2004. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά

4. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγια πώλησης παρόμοιων εργασιών, την τελευταία τριετία, στο Δημόσιο τομέα (χωρίς τιμές).

5. Βεβαίωση ότι θα καλύπτει το προσφερόμενο μηχάνημα με service και ανταλλακτικά για διάστημα όχι μικρότερο των 10 ετών, από την ημερομηνία πώλησης.

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

1. Μεταφορά και τοποθέτηση του νέου ατμολέβητα  εντός του λεβητοστασίου.
2. Σύνδεση του νέου ατμολέβητα στα δίκτυα τροφοδοσίας νερού, ατμού, καυσίμου και ρεύματος.

3. Τυχόν επεμβάσεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες θα βαρύνουν την εταιρεία μας, σε περίπτωση που οριστεί ως ανάδοχος του έργου.

4. Οι εκτονώσεις από τις δικλείδες ασφαλείας καθώς και κάθε άλλη έξοδος του λέβητα θα είναι κατάλληλα συνδεδεμένη με τα δίκτυα αποχέτευσης.

5. Έναυση του ατμολέβητα από αδειούχο καυστηρατζή ή άλλο που να κατέχει τα νόμιμα προσόντα. Μετά το πέρας της έναυσης θα πρέπει να εκδοθεί Φύλλο ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΠΕΡΠΑ.
ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ
1. Αποξήλωση της παλιάς δεξαμενής τροφοδοσίας νερού από το λεβητοστάσιο και μεταφορά της σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

2. Μεταφορά και τοποθέτηση του νέου θερμοδοχείου εντός του λεβητοστασίου.
3. Σύνδεση του νέου θερμοδοχείου στα δίκτυα τροφοδοσίας νερού, ατμού και ρεύματος
4. Σύνδεση του νέου ατμολέβητα στα δίκτυα τροφοδοσίας νερού, ατμού, καυσίμου και ρεύματος.

5. Οι εκτονώσεις από τις δικλείδες ασφαλείας καθώς και κάθε άλλη έξοδος του θερμοδοχείου θα είναι κατάλληλα συνδεδεμένη με τα δίκτυα αποχέτευσης.

Παράδοση του λεβητοστασίου καθώς και των λοιπών χώρων σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
